## CABLE DATA (OD)
DATA DIAMETER LUAR KABEL (OD)
PERHITUNGAN CABLE TRAY - FINISH GOOD WAREHOUSE
Sel kuning = input, boleh diubah. Seluruh sheet lain mengambil OD dari tabel ini.
NO | KODE TIPE | KONFIGURASI KABEL | OD (mm) | LUAS 1 KABEL (mm2) | CATATAN
1 | 3C-2.5 (FRC) | Cu/MGT/XLPE/LSZH 3x2.5mm2 | 12 | 113.0973 | Tipikal - verifikasi katalog
2 | 3C-4 | Cu/XLPE/PVC 3x4mm2 | 13.5 | 143.1388 | Tipikal - verifikasi katalog
3 | 3C-4 (FRC) | Cu/MGT/XLPE/LSZH 3x4mm2 | 14.5 | 165.13 | Tipikal - verifikasi katalog
4 | 2C-2.5 (FRC) | Cu/MGT/XLPE/LSZH 2x2.5mm2 | 11 | 95.0332 | Kabel kontrol fire alarm
5 | 5C-4 | Cu/XLPE/PVC 5x4mm2 | 16 | 201.0619 | Tipikal - verifikasi katalog
6 | 5C-10 | Cu/XLPE/PVC 5x10mm2 | 21.5 | 363.0503 | Tipikal - verifikasi katalog
7 | 5C-10 (FRC) | Cu/MGT/XLPE/LSZH 5x10mm2 | 23 | 415.4756 | FRC lebih besar ~7%
8 | 5C-16 | Cu/XLPE/PVC 5x16mm2 | 26 | 530.9292 | Tipikal - verifikasi katalog
9 | 4C-16 | Cu/XLPE/PVC 4x16mm2 | 23 | 415.4756 | Tipikal - verifikasi katalog
10 | 4C-25 | Cu/XLPE/PVC 4x25mm2 | 27.5 | 593.9574 | Tipikal - verifikasi katalog
11 | 4C-120 | Cu/XLPE/PVC 4x120mm2 | 50 | 1963.4954 | Tipikal - verifikasi katalog
12 | 4C-240 (FRC) | Cu/MGT/XLPE/LSZH 4x240mm2 | 74 | 4300.8403 | FRC lebih besar ~6%
13 | 1C-16 | Cu/PVC 1x16mm2 G/Y | 8 | 50.2655 | Kabel pembumian
14 | 1C-120 | Cu/PVC 1x120mm2 G/Y | 18.5 | 268.8025 | Kabel pembumian
15 | 1C-120 (FRC) | Cu/LSZH 1x120mm2 G/Y | 19.5 | 298.6477 | Kabel pembumian LSZH
16 | 1C-240 | Cu/XLPE/PVC 1x240mm2 | 24.5 | 471.4352 | Single core - inti & pembumian
Catatan: nilai OD di atas adalah nilai TIPIKAL kabel Cu/XLPE/PVC (N2XY) pasaran Indonesia.
WAJIB diverifikasi ke katalog pabrikan (Supreme / Kabelindo / Kabelmetal) sebelum dipakai untuk konstruksi.
Kabel FRC (Cu/MGT/XLPE/LSZH) diberi OD lebih besar dari kabel biasa dengan penampang sama.

## CABLE SCHEDULE
CABLE SCHEDULE - REKAP SELURUH KABEL
Sumber: ME-D-LV-6000 / 6001 / 6002 / 6003 (Hanuman Brewery Expansion Phase 3)
NO | PANEL | CIRCUIT No. | KATEGORI | DAYA (kW) | DESKRIPSI KABEL | TIPE | JML RUN | OD (mm) | LEBAR TOTAL (mm) | LUAS TOTAL (mm2)
1 | MDB-FGW-L0 | INCOMING MDB | INCOMING | 225.32 | 4x(4x1C-240mm2 Cu/XLPE/PVC) dari LVMSB#6.1 | 1C-240 | 16 | 24.5 | 392 | 7542.964
2 | MDB-FGW-L0 | INCOMING MDB (E) | INCOMING |  | E 2x1C-240mm2 Cu/PVC | 1C-240 | 2 | 24.5 | 49 | 942.8705
3 | MDB-FGW-L0 | FEEDER DB-FGW-L0-LP | FEEDER | 198.94 | 2x4C-120mm2 Cu/XLPE/PVC | 4C-120 | 2 | 50 | 100 | 3926.9908
4 | MDB-FGW-L0 | FEEDER DB-FGW-L0-LP (E) | FEEDER |  | E 1C-120mm2 Cu/PVC G/Y | 1C-120 | 1 | 18.5 | 18.5 | 268.8025
5 | MDB-FGW-L0 | FEEDER CP-FGW-L0-MVAC | FEEDER | 26.38 | 1x4C-25mm2 Cu/XLPE/PVC | 4C-25 | 1 | 27.5 | 27.5 | 593.9574
6 | MDB-FGW-L0 | FEEDER CP-FGW-L0-MVAC (E) | FEEDER |  | E 1C-16mm2 Cu/PVC G/Y | 1C-16 | 1 | 8 | 8 | 50.2655
7 | DB-FGW-L0-LP | INCOMING EX DEG | INCOMING | 14.9 | 1x4C-16mm2 Cu/XLPE/PVC | 4C-16 | 1 | 23 | 23 | 415.4756
8 | DB-FGW-L0-LP | INCOMING EX DEG (E) | INCOMING |  | E 1C-16mm2 Cu/PVC G/Y | 1C-16 | 1 | 8 | 8 | 50.2655
9 | DB-FGW-L0-LP | KONTROL FIRE ALARM | KONTROL |  | 1x2C-2.5mm2 Cu/MGT/XLPE/LSZH (FRC) | 2C-2.5 (FRC) | 1 | 11 | 11 | 95.0332
10 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-L1 | OUTGOING | 1.35 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
11 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-L2 | OUTGOING | 1.2 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
12 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-L3 | OUTGOING | 1.5 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
13 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-L4 | OUTGOING | 1.5 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
14 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-L5 | OUTGOING | 1.5 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
15 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-L6 | OUTGOING | 1.5 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
16 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-L7 | OUTGOING | 1.5 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
17 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-L8 | OUTGOING | 1.5 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
18 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-L9 | OUTGOING | 1.5 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
19 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-L10 | OUTGOING | 1.5 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
20 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-L11 | OUTGOING | 1.5 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
21 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-L12 | OUTGOING | 1.5 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
22 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-L13 | OUTGOING | 1.5 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
23 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-L14 | OUTGOING | 1.5 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
24 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-L15 | OUTGOING | 1.5 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
25 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-L16 | OUTGOING | 1.5 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
26 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-L17 | OUTGOING | 1.5 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
27 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-L18 | OUTGOING | 1.5 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
28 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-L19 | OUTGOING | 1.5 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
29 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-L20 | OUTGOING | 1.5 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
30 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-L21 | OUTGOING | 1.5 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
31 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-L22 | OUTGOING | 1.5 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
32 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-L23 | OUTGOING | 0.75 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
33 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-L24 | OUTGOING | 1.5 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
34 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-L25 | OUTGOING | 1.5 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
35 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-L26 | OUTGOING | 0.324 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
36 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-L27 | OUTGOING | 0.96 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
37 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-L28 | OUTGOING | 0.512 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
38 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-L29 | OUTGOING | 0.72 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
39 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-L30 | OUTGOING | 0.144 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
40 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-L31 | OUTGOING | 0.512 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
41 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-L32 | OUTGOING | 0.64 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
42 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-L33 | OUTGOING | 0.09 | 1x3C-2.5mm2 Cu/MGT/XLPE/LSZH INCLUDING (E) | 3C-2.5 (FRC) | 1 | 12 | 12 | 113.0973
43 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-EM01 | OUTGOING | 0.07 | 1x3C-2.5mm2 Cu/MGT/XLPE/LSZH INCLUDING (E) | 3C-2.5 (FRC) | 1 | 12 | 12 | 113.0973
44 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-EM02 | OUTGOING | 0.084 | 1x3C-2.5mm2 Cu/MGT/XLPE/LSZH INCLUDING (E) | 3C-2.5 (FRC) | 1 | 12 | 12 | 113.0973
45 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-EM03 | OUTGOING | 0.108 | 1x3C-2.5mm2 Cu/MGT/XLPE/LSZH INCLUDING (E) | 3C-2.5 (FRC) | 1 | 12 | 12 | 113.0973
46 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-EM04 | OUTGOING | 0.05 | 1x3C-2.5mm2 Cu/MGT/XLPE/LSZH INCLUDING (E) | 3C-2.5 (FRC) | 1 | 12 | 12 | 113.0973
47 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-EM05 | OUTGOING | 0.084 | 1x3C-2.5mm2 Cu/MGT/XLPE/LSZH INCLUDING (E) | 3C-2.5 (FRC) | 1 | 12 | 12 | 113.0973
48 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-EM06 | OUTGOING | 0.084 | 1x3C-2.5mm2 Cu/MGT/XLPE/LSZH INCLUDING (E) | 3C-2.5 (FRC) | 1 | 12 | 12 | 113.0973
49 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-EM07 | OUTGOING | 0.33 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
50 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S01 | OUTGOING | 1 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
51 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S02 | OUTGOING | 0.8 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
52 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S03 | OUTGOING | 9 | 1x5C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 5C-4 | 1 | 16 | 16 | 201.0619
53 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S04 | OUTGOING | 0.8 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
54 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S05 | OUTGOING | 9 | 1x5C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 5C-4 | 1 | 16 | 16 | 201.0619
55 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S06 | OUTGOING | 3 | 1x5C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 5C-4 | 1 | 16 | 16 | 201.0619
56 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S07 | OUTGOING | 3 | 1x5C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 5C-4 | 1 | 16 | 16 | 201.0619
57 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S08 | OUTGOING | 3 | 1x5C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 5C-4 | 1 | 16 | 16 | 201.0619
58 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S09 | OUTGOING | 3 | 1x5C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 5C-4 | 1 | 16 | 16 | 201.0619
59 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S10 | OUTGOING | 3 | 1x5C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 5C-4 | 1 | 16 | 16 | 201.0619
60 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S11 | OUTGOING | 3 | 1x5C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 5C-4 | 1 | 16 | 16 | 201.0619
61 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S12 | OUTGOING | 3 | 1x5C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 5C-4 | 1 | 16 | 16 | 201.0619
62 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S13 | OUTGOING | 3 | 1x5C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 5C-4 | 1 | 16 | 16 | 201.0619
63 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S14 | OUTGOING | 3 | 1x5C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 5C-4 | 1 | 16 | 16 | 201.0619
64 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S15 | OUTGOING | 3 | 1x5C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 5C-4 | 1 | 16 | 16 | 201.0619
65 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S16 | OUTGOING | 2.2 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
66 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S17 | OUTGOING | 2.2 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
67 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S18 | OUTGOING | 2.2 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
68 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S19 | OUTGOING | 2.2 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
69 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S20 | OUTGOING | 2.2 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
70 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S21 | OUTGOING | 2.2 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
71 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S22 | OUTGOING | 2.2 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
72 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S23 | OUTGOING | 2.2 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
73 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S24 | OUTGOING | 2.2 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
74 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S25 | OUTGOING | 2.2 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
75 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S26 | OUTGOING | 2.2 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
76 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S27 | OUTGOING | 2.2 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
77 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S28 | OUTGOING | 1 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
78 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S29 | OUTGOING | 1 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
79 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S30 | OUTGOING | 0.8 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
80 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S31 | OUTGOING | 0.4 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
81 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S32 | OUTGOING | 1.2 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
82 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S33 | OUTGOING | 0.4 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
83 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S34 | OUTGOING | 0.8 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
84 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S35 | OUTGOING | 0.4 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
85 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S36 | OUTGOING | 0.8 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
86 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S37 | OUTGOING | 1 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
87 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S38 | OUTGOING | 1 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
88 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S39 | OUTGOING | 0.6 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
89 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S40 | OUTGOING | 0.4 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
90 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S41 | OUTGOING | 0.6 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
91 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S42 | OUTGOING | 0.6 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
92 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S43 | OUTGOING | 0.4 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
93 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S44 | OUTGOING | 0.4 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
94 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S45 | OUTGOING | 0.4 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
95 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S46 | OUTGOING | 0.6 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
96 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S47 | OUTGOING | 0.6 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
97 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S48 | OUTGOING | 0.6 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
98 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S49 | OUTGOING | 22 | 1x5C-16mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 5C-16 | 1 | 26 | 26 | 530.9292
99 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S50 | OUTGOING | 22 | 1x5C-16mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 5C-16 | 1 | 26 | 26 | 530.9292
100 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S51 | OUTGOING | 1.5 | 1x5C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 5C-4 | 1 | 16 | 16 | 201.0619
101 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S52 | OUTGOING | 1.5 | 1x5C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 5C-4 | 1 | 16 | 16 | 201.0619
102 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S53 | OUTGOING | 2.2 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
103 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S54 | OUTGOING | 1.5 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
104 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S55 | OUTGOING | 1.5 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
105 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S56 | OUTGOING | 1.2 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
106 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S57 | OUTGOING | 1.2 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
107 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S58 | OUTGOING | 0.8 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
108 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S59 | OUTGOING | 0.8 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
109 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S60 | OUTGOING | 0.8 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
110 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S61 | OUTGOING | 0.6 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
111 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S62 | OUTGOING | 0.4 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
112 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S63 | OUTGOING | 0.8 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
113 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S64 | OUTGOING | 1.2 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
114 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S65 | OUTGOING | 2 | 1x3C-4mm2 Cu/MGT/XLPE/LSZH INCLUDING (E) | 3C-4 (FRC) | 1 | 14.5 | 14.5 | 165.13
115 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S66 | OUTGOING | 2 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
116 | DB-FGW-L0-LP | DB-FGW-L0-LP-S67 | OUTGOING | 2 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
117 | CP-FGW-L0-MVAC | CP-FGW-L0-MVAC-01 | OUTGOING | 0.194 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
118 | CP-FGW-L0-MVAC | CP-FGW-L0-MVAC-02 | OUTGOING | 0.096 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
119 | CP-FGW-L0-MVAC | CP-FGW-L0-MVAC-03 | OUTGOING | 0.215 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
120 | CP-FGW-L0-MVAC | CP-FGW-L0-MVAC-04 | OUTGOING | 0.029 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
121 | CP-FGW-L0-MVAC | CP-FGW-L0-MVAC-05 | OUTGOING | 0.298 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
122 | CP-FGW-L0-MVAC | CP-FGW-L0-MVAC-06 | OUTGOING | 0.029 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
123 | CP-FGW-L0-MVAC | CP-FGW-L0-MVAC-07 | OUTGOING | 0.376 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
124 | CP-FGW-L0-MVAC | CP-FGW-L0-MVAC-08 | OUTGOING | 0.096 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
125 | CP-FGW-L0-MVAC | CP-FGW-L0-MVAC-09 | OUTGOING | 0.158 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
126 | CP-FGW-L0-MVAC | CP-FGW-L0-MVAC-10 | OUTGOING | 0.036 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
127 | CP-FGW-L0-MVAC | CP-FGW-L0-MVAC-11 | OUTGOING | 0.036 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
128 | CP-FGW-L0-MVAC | CP-FGW-L0-MVAC-12 | OUTGOING | 0.036 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
129 | CP-FGW-L0-MVAC | CP-FGW-L0-MVAC-13 | OUTGOING | 0.23 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
130 | CP-FGW-L0-MVAC | CP-FGW-L0-MVAC-14 | OUTGOING | 0.036 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
131 | CP-FGW-L0-MVAC | CP-FGW-L0-MVAC-15 | OUTGOING | 0.029 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
132 | CP-FGW-L0-MVAC | CP-FGW-L0-MVAC-16 | OUTGOING | 24.3 | 1x5C-16mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 5C-16 | 1 | 26 | 26 | 530.9292
133 | CP-FGW-L0-MVAC | CP-FGW-L0-MVAC-17 | OUTGOING | 0.06 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
134 | CP-FGW-L0-MVAC | CP-FGW-L0-MVAC-18 | OUTGOING | 0.084 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
135 | CP-FGW-L0-MVAC | CP-FGW-L0-MVAC-19 | OUTGOING | 0.047 | 1x3C-4mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 3C-4 | 1 | 13.5 | 13.5 | 143.1388
136 | CP-FGW-L1-MVAC | INCOMING EX DEG | INCOMING | 579.16 | 4x(1x4C-240mm2 Cu/MGT/XLPE/LSZH (FRC)) | 4C-240 (FRC) | 4 | 74 | 296 | 17203.3614
137 | CP-FGW-L1-MVAC | INCOMING EX DEG (E) | INCOMING |  | 2x(1C-120mm2 Cu/LSZH G/Y) | 1C-120 (FRC) | 2 | 19.5 | 39 | 597.2953
138 | CP-FGW-L1-MVAC | KONTROL FIRE ALARM | KONTROL |  | 1x2C-2.5mm2 Cu/MGT/XLPE/LSZH (FRC) | 2C-2.5 (FRC) | 1 | 11 | 11 | 95.0332
139 | CP-FGW-L1-MVAC | CP-FGW-L1-MVAC-01 | OUTGOING | 19.152 | 1x5C-10mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 5C-10 | 1 | 21.5 | 21.5 | 363.0503
140 | CP-FGW-L1-MVAC | CP-FGW-L1-MVAC-02 | OUTGOING | 19.152 | 1x5C-10mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 5C-10 | 1 | 21.5 | 21.5 | 363.0503
141 | CP-FGW-L1-MVAC | CP-FGW-L1-MVAC-03 | OUTGOING | 19.152 | 1x5C-10mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 5C-10 | 1 | 21.5 | 21.5 | 363.0503
142 | CP-FGW-L1-MVAC | CP-FGW-L1-MVAC-04 | OUTGOING | 19.152 | 1x5C-10mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 5C-10 | 1 | 21.5 | 21.5 | 363.0503
143 | CP-FGW-L1-MVAC | CP-FGW-L1-MVAC-05 | OUTGOING | 19.152 | 1x5C-10mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 5C-10 | 1 | 21.5 | 21.5 | 363.0503
144 | CP-FGW-L1-MVAC | CP-FGW-L1-MVAC-06 | OUTGOING | 19.152 | 1x5C-10mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 5C-10 | 1 | 21.5 | 21.5 | 363.0503
145 | CP-FGW-L1-MVAC | CP-FGW-L1-MVAC-07 | OUTGOING | 19.152 | 1x5C-10mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 5C-10 | 1 | 21.5 | 21.5 | 363.0503
146 | CP-FGW-L1-MVAC | CP-FGW-L1-MVAC-08 | OUTGOING | 19.152 | 1x5C-10mm2 Cu/XLPE/PVC INCLUDING (E) | 5C-10 | 1 | 21.5 | 21.5 | 363.0503
147 | CP-FGW-L1-MVAC | CP-FGW-L1-MVAC-09 | OUTGOING | 19.152 | 1x5C-10mm2 Cu/MGT/XLPE/LSZH INCLUDING (E) | 5C-10 (FRC) | 1 | 23 | 23 | 415.4756
148 | CP-FGW-L1-MVAC | CP-FGW-L1-MVAC-10 | OUTGOING | 19.152 | 1x5C-10mm2 Cu/MGT/XLPE/LSZH INCLUDING (E) | 5C-10 (FRC) | 1 | 23 | 23 | 415.4756
149 | CP-FGW-L1-MVAC | CP-FGW-L1-MVAC-11 | OUTGOING | 19.152 | 1x5C-10mm2 Cu/MGT/XLPE/LSZH INCLUDING (E) | 5C-10 (FRC) | 1 | 23 | 23 | 415.4756
150 | CP-FGW-L1-MVAC | CP-FGW-L1-MVAC-12 | OUTGOING | 19.152 | 1x5C-10mm2 Cu/MGT/XLPE/LSZH INCLUDING (E) | 5C-10 (FRC) | 1 | 23 | 23 | 415.4756
151 | CP-FGW-L1-MVAC | CP-FGW-L1-MVAC-13 | OUTGOING | 19.152 | 1x5C-10mm2 Cu/MGT/XLPE/LSZH INCLUDING (E) | 5C-10 (FRC) | 1 | 23 | 23 | 415.4756
152 | CP-FGW-L1-MVAC | CP-FGW-L1-MVAC-14 | OUTGOING | 19.152 | 1x5C-10mm2 Cu/MGT/XLPE/LSZH INCLUDING (E) | 5C-10 (FRC) | 1 | 23 | 23 | 415.4756
153 | CP-FGW-L1-MVAC | CP-FGW-L1-MVAC-15 | OUTGOING | 19.152 | 1x5C-10mm2 Cu/MGT/XLPE/LSZH INCLUDING (E) | 5C-10 (FRC) | 1 | 23 | 23 | 415.4756
154 | CP-FGW-L1-MVAC | CP-FGW-L1-MVAC-16 | OUTGOING | 19.152 | 1x5C-10mm2 Cu/MGT/XLPE/LSZH INCLUDING (E) | 5C-10 (FRC) | 1 | 23 | 23 | 415.4756
155 | CP-FGW-L1-MVAC | CP-FGW-L1-MVAC-17 | OUTGOING | 19.152 | 1x5C-10mm2 Cu/MGT/XLPE/LSZH INCLUDING (E) | 5C-10 (FRC) | 1 | 23 | 23 | 415.4756
156 | CP-FGW-L1-MVAC | CP-FGW-L1-MVAC-18 | OUTGOING | 19.152 | 1x5C-10mm2 Cu/MGT/XLPE/LSZH INCLUDING (E) | 5C-10 (FRC) | 1 | 23 | 23 | 415.4756
157 | CP-FGW-L1-MVAC | CP-FGW-L1-MVAC-19 | OUTGOING | 19.152 | 1x5C-10mm2 Cu/MGT/XLPE/LSZH INCLUDING (E) | 5C-10 (FRC) | 1 | 23 | 23 | 415.4756
158 | CP-FGW-L1-MVAC | CP-FGW-L1-MVAC-20 | OUTGOING | 19.152 | 1x5C-10mm2 Cu/MGT/XLPE/LSZH INCLUDING (E) | 5C-10 (FRC) | 1 | 23 | 23 | 415.4756
159 | CP-FGW-L1-MVAC | CP-FGW-L1-MVAC-21 | OUTGOING | 19.152 | 1x5C-10mm2 Cu/MGT/XLPE/LSZH INCLUDING (E) | 5C-10 (FRC) | 1 | 23 | 23 | 415.4756
160 | CP-FGW-L1-MVAC | CP-FGW-L1-MVAC-22 | OUTGOING | 19.152 | 1x5C-10mm2 Cu/MGT/XLPE/LSZH INCLUDING (E) | 5C-10 (FRC) | 1 | 23 | 23 | 415.4756
161 | CP-FGW-L1-MVAC | CP-FGW-L1-MVAC-23 | OUTGOING | 19.152 | 1x5C-10mm2 Cu/MGT/XLPE/LSZH INCLUDING (E) | 5C-10 (FRC) | 1 | 23 | 23 | 415.4756
162 | CP-FGW-L1-MVAC | CP-FGW-L1-MVAC-24 | OUTGOING | 19.152 | 1x5C-10mm2 Cu/MGT/XLPE/LSZH INCLUDING (E) | 5C-10 (FRC) | 1 | 23 | 23 | 415.4756
163 | CP-FGW-L1-MVAC | CP-FGW-L1-MVAC-25 | OUTGOING | 19.152 | 1x5C-10mm2 Cu/MGT/XLPE/LSZH INCLUDING (E) | 5C-10 (FRC) | 1 | 23 | 23 | 415.4756
164 | CP-FGW-L1-MVAC | CP-FGW-L1-MVAC-26 | OUTGOING | 19.152 | 1x5C-10mm2 Cu/MGT/XLPE/LSZH INCLUDING (E) | 5C-10 (FRC) | 1 | 23 | 23 | 415.4756
165 | CP-FGW-L1-MVAC | CP-FGW-L1-MVAC-27 | OUTGOING | 19.152 | 1x5C-10mm2 Cu/MGT/XLPE/LSZH INCLUDING (E) | 5C-10 (FRC) | 1 | 23 | 23 | 415.4756
166 | CP-FGW-L1-MVAC | CP-FGW-L1-MVAC-28 | OUTGOING | 19.152 | 1x5C-10mm2 Cu/MGT/XLPE/LSZH INCLUDING (E) | 5C-10 (FRC) | 1 | 23 | 23 | 415.4756
TOTAL |  |  |  | 1805.353 |  |  | 187 |  | 3379 | 62817.7159

## SUMMARY BY TYPE
REKAPITULASI KABEL
A. REKAP PER TIPE KABEL
NO | TIPE KABEL | JML RUN | OD (mm) | LEBAR TOTAL (mm) | LUAS TOTAL (mm2) | % THD LEBAR
1 | 1C-120 | 1 | 18.5 | 18.5 | 268.8025 | 0.5475%
2 | 1C-120 (FRC) | 2 | 19.5 | 39 | 597.2953 | 1.154%
3 | 1C-16 | 2 | 8 | 16 | 100.531 | 0.4735%
4 | 1C-240 | 18 | 24.5 | 441 | 8485.8345 | 13.05%
5 | 2C-2.5 (FRC) | 2 | 11 | 22 | 190.0664 | 0.6511%
6 | 3C-2.5 (FRC) | 7 | 12 | 84 | 791.6813 | 2.486%
7 | 3C-4 | 101 | 13.5 | 1363.5 | 14457.0203 | 40.35%
8 | 3C-4 (FRC) | 1 | 14.5 | 14.5 | 165.13 | 0.4291%
9 | 4C-120 | 2 | 50 | 100 | 3926.9908 | 2.959%
10 | 4C-16 | 1 | 23 | 23 | 415.4756 | 0.6807%
11 | 4C-240 (FRC) | 4 | 74 | 296 | 17203.3614 | 8.76%
12 | 4C-25 | 1 | 27.5 | 27.5 | 593.9574 | 0.8139%
13 | 5C-10 | 8 | 21.5 | 172 | 2904.4024 | 5.09%
14 | 5C-10 (FRC) | 20 | 23 | 460 | 8309.5126 | 13.61%
15 | 5C-16 | 3 | 26 | 78 | 1592.7875 | 2.308%
16 | 5C-4 | 14 | 16 | 224 | 2814.867 | 6.629%
| TOTAL | 187 |  | 3379 | 62817.7159 | 100%
B. REKAP PER PANEL
NO | PANEL | JML RUN | DAYA (kW) | LEBAR TOTAL (mm) | LUAS TOTAL (mm2) | % THD LEBAR
1 | MDB-FGW-L0 | 23 | 450.64 | 595 | 13325.8506 | 17.61%
2 | DB-FGW-L0-LP | 110 | 212.912 | 1537 | 17274.8326 | 45.49%
3 | CP-FGW-L0-MVAC | 19 | 26.385 | 269 | 3107.4278 | 7.961%
4 | CP-FGW-L1-MVAC | 35 | 1115.416 | 978 | 29109.6048 | 28.94%
| TOTAL | 187 | 1805.353 | 3379 | 62817.7159 | 100%
Catatan: kolom DAYA bersifat informatif - kabel feeder antar panel dan beban outgoing panel tujuan tercatat ganda.
C. REKAP PER KATEGORI
NO | KATEGORI | JML RUN | LEBAR TOTAL (mm) | LUAS TOTAL (mm2)
1 | INCOMING | 26 | 807 | 26752.2322
2 | FEEDER | 5 | 154 | 4840.0162
3 | OUTGOING | 154 | 2396 | 31035.4011
4 | KONTROL | 2 | 22 | 190.0664

## TRAY CALCULATION
PERHITUNGAN UKURAN & JUMLAH JALUR CABLE TRAY
Finish Good Warehouse - MDB-FGW-L0, DB-FGW-L0-LP, CP-FGW-L0-MVAC, CP-FGW-L1-MVAC
A. PARAMETER PERHITUNGAN (sel kuning = input)
Faktor spare / cadangan pengembangan |  | 30%
Faktor jarak antar kabel (1.00 = bersentuhan) |  | 1.1
Tinggi cable tray |  | 100 | mm
Maksimum fill ratio (luas) |  | 40%
Jumlah layer / susunan kabel |  | 1 | layer
Lebar tray standar yang dipilih |  | 600 | mm
B. REKAP DATA KABEL (link dari CABLE SCHEDULE)
Jumlah run kabel total |  | 187 | run
Jumlah OD seluruh kabel (SOD) |  | 3379 | mm
Jumlah luas penampang kabel (SA) |  | 62817.7159 | mm2
Total kolom daya - informatif saja |  | 1805.353 | kW (feeder & outgoing tercatat ganda, bukan daya bersih)
C. METODE 1 - PENJUMLAHAN DIAMETER (SOD)
W1 = SOD x faktor jarak x (1 + spare) / layer
Lebar dibutuhkan metode 1 |  | 4831.97 | mm
D. METODE 2 - FILL RATIO / LUAS
W2 = SA x (1 + spare) / fill ratio / tinggi tray / layer
Lebar dibutuhkan metode 2 |  | 2041.5758 | mm
E. HASIL PERHITUNGAN
LEBAR TRAY DIBUTUHKAN = MAX(W1 ; W2) |  | 4831.97 | mm
Metode yang menentukan |  | METODE 1 (SOD)
Lebar tray standar dipilih |  | 600 | mm
JUMLAH JALUR TRAY DIBUTUHKAN |  | 9 | jalur
Luas tray tersedia total |  | 540000 | mm2
FILL RATIO AKTUAL |  | 11.63%
CEK TERHADAP MAKS. FILL RATIO |  | OK
Ukuran tray tertulis (W x H) |  | 9 jalur 600 x 100 mm
F. ALTERNATIF LEBAR TRAY STANDAR
LEBAR TRAY (mm) | LAYER 1 - JALUR | LAYER 1 - FILL | LAYER 2 - JALUR | LAYER 2 - FILL | LAYER 3 - JALUR | LAYER 3 - FILL
100 | 49 | 12.82% | 25 | 12.56% | 17 | 12.32%
150 | 33 | 12.69% | 17 | 12.32% | 11 | 12.69%
200 | 25 | 12.56% | 13 | 12.08% | 9 | 11.63%
300 | 17 | 12.32% | 9 | 11.63% | 6 | 11.63%
400 | 13 | 12.08% | 7 | 11.22% | 5 | 10.47%
500 | 10 | 12.56% | 5 | 12.56% | 4 | 10.47%
600 | 9 | 11.63% | 5 | 10.47% | 3 | 11.63%
800 | 7 | 11.22% | 4 | 9.815% | 3 | 8.725%
1000 | 5 | 12.56% | 3 | 10.47% | 2 | 10.47%
Catatan: susunan lebih dari 1 layer wajib dikoreksi faktor grouping (PUIL 2011 / IEC 60364-5-52).
G. PERHITUNGAN PER PANEL (bila rute tray dipisah per panel)
PANEL | JML RUN | SOD (mm) | SA (mm2) | LEBAR DIBUTUHKAN (mm) | JALUR @ LEBAR DIPILIH | FILL AKTUAL | CEK
MDB-FGW-L0 | 23 | 595 | 13325.8506 | 850.85 | 2 | 11.1% | OK
DB-FGW-L0-LP | 110 | 1537 | 17274.8326 | 2197.91 | 4 | 7.198% | OK
CP-FGW-L0-MVAC | 19 | 269 | 3107.4278 | 384.67 | 1 | 5.179% | OK
CP-FGW-L1-MVAC | 35 | 978 | 29109.6048 | 1398.54 | 3 | 16.17% | OK
TOTAL (bila dijadikan satu rute) | 187 | 3379 | 62817.7159 | 4831.97 | 9 | 11.63% | OK
H. CATATAN, ASUMSI & BATASAN
1. Sumber data kabel: ME-D-LV-6000 (MDB-FGW-L0), ME-D-LV-6001 (DB-FGW-L0-LP), ME-D-LV-6002 (CP-FGW-L0-MVAC), ME-D-LV-6003 (CP-FGW-L1-MVAC) - Rev.0, 18-09-2026.
2. Seluruh kabel outgoing diekstrak otomatis dari PDF gambar: 107 circuit DB-FGW-L0-LP, 19 circuit CP-FGW-L0-MVAC, 28 circuit CP-FGW-L1-MVAC.
Verifikasi silang: total daya hasil ekstraksi sama persis dengan Pt pada gambar (198.01 kW / 26.38 kW / 536.256 kW).
3. Nilai OD pada sheet CABLE DATA (OD) masih nilai TIPIKAL dan WAJIB diverifikasi ke katalog pabrikan (Supreme / Kabelindo / Kabelmetal).
4. Kabel feeder antar panel hanya dihitung SATU KALI, dicatat pada panel sumbernya (MDB-FGW-L0) dengan kategori FEEDER,
supaya tidak terhitung dua kali sebagai incoming panel tujuan (DB-FGW-L0-LP dan CP-FGW-L0-MVAC).
5. Incoming berformat 4x(4x1C-240mm2) dihitung 16 run daya + 2 run pembumian; incoming CP-FGW-L1-MVAC 4x(1x4C-240mm2) dihitung 4 run + 2 run pembumian.
6. Perhitungan utama mengasumsikan SELURUH kabel berada pada satu rute tray = kondisi paling berat. Bila rute dipisah, pakai tabel G.
7. Kabel FRC (Cu/MGT/XLPE/LSZH) untuk fan emergency dan kontrol fire alarm harus dipisah tray atau diberi sekat dari kabel daya normal.
8. Kabel kontrol fire alarm 1x2C-2.5mm2 (FRC) ke DB-FGW-L0-LP dan CP-FGW-L1-MVAC sudah dimasukkan sebagai kategori KONTROL.
9. Pada susunan 1 layer, Metode 1 (penjumlahan OD) hampir selalu yang menentukan, sehingga fill ratio aktual keluar rendah. Ini benar, bukan kesalahan hitung:
metode OD menjamin kabel tersusun sejajar satu lapis (tanpa tumpuk) sehingga kemampuan hantar arus kabel tidak turun.
10. Susunan lebih dari 1 layer wajib dikoreksi faktor grouping sesuai PUIL 2011 / IEC 60364-5-52.
11. PANJANG RUTE TIDAK DIHITUNG karena denah / layout belum tersedia. Hasil perhitungan ini adalah LEBAR dan JUMLAH JALUR tray, bukan volume material.
Kirimkan layout / denah routing bila perlu dilanjutkan ke BQ material cable tray (panjang, bend, tee, reducer, support).
12. Circuit yang muncul berulang pada satu nomor dihitung sebagai run terpisah. Pada gambar-gambar ini tidak ditemukan nomor circuit ganda.